## 样例
燃煤锅炉参数 | [5 empty] | 检查”仪表采集“的数据现场是否有远传仪表至DCS，填写仪表位号
序号 | 参数名称 | metric | 单位 | 说明 | 数据来源 | 1#炉 | 2#炉 | 3#炉
[5 empty] | geo | ydgm_e1¦hpp_f1¦boiler_w1¦boiler_m1 | ydgm_e1¦hpp_f1¦boiler_w1¦boiler_m2 | ydgm_e1¦hpp_f1¦boiler_w1¦boiler_m3
[5 empty] | domain | CFBoilerOP | CFBoilerOP | CFBoilerOP
1 | 炉号 |  |  | 锅炉标识 | 后台输入
2 | 年运行时长 |  | h |  | 计算值
3 | 负荷比 |  | % | 实际蒸汽负荷/设计蒸汽负荷 | 计算值
4 | 燃煤加料量 |  | t/h |  | 仪表采集 | N | N | N
5 | 烟气氧气浓度 |  | % |  | 仪表采集 | 2AI-02 | 2AI-03 | 2AI-04 | 三台锅炉共用一台烟气氧浓度计
6 | 排烟温度 |  | ℃ |  | 仪表采集 | 1TI-29 | 2TI-29 | 3TI-29
7 | 空预器入口含氧量 |  | % |  | 仪表采集 | 1AI-01A | 2AI-01A | 3AI-01
8 | 空气进口温度 |  | ℃ |  | 仪表采集 | 1TI-14A/B | 2TI-14A/B | 3TI-14A/B
9 | 排烟处CO含量 |  | % |  | 仪表采集 | N | N | N
10 | 设计表面温度 |  | ℃ |  | 后台录入
11 | 设计散热损失 |  | % |  | 后台录入
12 | 实际表面温度 |  | ℃ |  | 页面录入
13 | 给水流量 |  | t/h |  | 仪表采集 | 1FRC-07 | 2FRC-07 | 3FRC-02
14 | 给水温度 |  | ℃ |  | 仪表采集 | TI-20 | TI-20 | 3TI-20
15 | 给水压力 |  | Mpa |  | 仪表采集 | 1PI-20 | 2PI-20 | 3PI-20
16 | 出口蒸汽压力 |  | Mpa |  | 仪表采集 | 1PRC-01 | 2PRC-01 | 3PI-02
17 | 出口蒸汽温度 |  | ℃ |  | 仪表采集 | 1IRCA-01A/B | 2IRCA-01A/B | 3IRCA-01A/B
18 | 锅炉制造损失 |  | % |  | 后台录入

## DCS-热电厂锅炉
燃煤锅炉参数 | [5 empty] | 检查”仪表采集“的数据现场是否有远传仪表至DCS，填写仪表位号
序号 | 参数名称 | Metricis | 单位 | 说明 | 数据来源 | 1#炉 | 2#炉 | 3#炉
[5 empty] | GEO | ydgm_e1¦hpp_f1¦boiler_w1¦boiler_m1 | ydgm_e1¦hpp_f1¦boiler_w1¦boiler_m2 | ydgm_e1¦hpp_f1¦boiler_w1¦boiler_m3
[5 empty] | Domain | CFBoilerOP | CFBoilerOP | CFBoilerOP
1 | 烟气氧气浓度 | exhaust_oxygen_concentration | % |  | 仪表采集 | HBAI005 | HBAI015 | HBAI025
2 | 预热器后排烟温度 | exhaust_gas_temperature | degC |  | 仪表采集 | BL1-TE103 | BL2-TE103 | BL3-TE103
3 | 空气进口温度 | air_inlet_temperature | degC |  | 仪表采集 | U1TE1503A/U1TE1503B | U1TE1503A/U1TE1503B | U1TE1503A/U1TE1503B
4 | 给水流量 | feed_water_flow | t/h |  | 仪表采集 | U1D1NAO006 | U2D2NAO006 | U3D3NAO006
5 | 给水温度 | feed_water_temperature | degC |  | 仪表采集
6 | 给水压力 | feed_water_pressure | Mpa |  | 仪表采集
7 | 出口蒸汽流量 | outlet_steam_flow | t/h |  | 仪表采集 | U1D1NAO004 | U2D2NAO004 | U3D3NAO004
8 | 出口蒸汽压力 | main_steam_pressure | Mpa |  | 仪表采集 | U1PT0907 | U1PT0907 | U1PT0907
9 | 出口蒸汽温度 | main_steam_temperature | degC |  | 仪表采集 | U1TE0915 | U1TE0915 | U1TE0915
10 | 流化料层压差 | fluidized_bed_differential_pressure | kPa |  | 仪表采集
11 | 流化料层温度 | fluidized_bed_temperature | degC |  | 仪表采集
12 | 排烟处一氧化碳浓度 | smoke_extraction_area_CO_concentration | % |  | 仪表采集
13 | 1#给煤机转速 | CoalFeeder_No1_RotatorySpeed | r/min |  | 仪表采集
14 | 2#给煤机转速 | CoalFeeder_No2_RotatorySpeed | r/min |  | 仪表采集
15 | 3#给煤机转速 | CoalFeeder_No3_RotatorySpeed | r/min |  | 仪表采集
16 | 炉膛底部1号测点温度 | Furnace_BottomNo1_Temperature | degC |  | 仪表采集
17 | 炉膛底部2号测点温度 | Furnace_BottomNo2_Temperature | degC |  | 仪表采集
18 | 炉膛中部部1号测点温度 | Furnace_MiddleNo1_Temperature | degC |  | 仪表采集
19 | 炉膛中部2号测点温度 | Furnace_MiddleNo2_Temperature | degC |  | 仪表采集
20 | 炉膛顶部1号测点温度 | Furnace_TopNo1_Temperature | degC |  | 仪表采集
21 | 炉膛顶部2号测点温度 | Furnace_TopNo2_Temperature | degC |  | 仪表采集
22 | 一次风一路风量 | FirstCombustionAir_No1_FlowrateVolumn | m3/h |  | 仪表采集
23 | 一次风二路风量 | FirstCombustionAir_No2_FlowrateVolumn | m3/h |  | 仪表采集
24 | 一次风预热器后温度 | FirstCombustionAir_No1_Temperature | degC |  | 仪表采集
25 | 二次风一路风量 | SecondCombustionAir_No1_FlowrateVolumn | m3/h |  | 仪表采集
26 | 二次风二路风量 | SecondCombustionAir_No2_FlowrateVolumn | m3/h |  | 仪表采集
27 | 二次风预热器后温度 | SecondCombustionAir_No1_Temperature | degC |  | 仪表采集
28 | 高温过热器后烟气温度 | Exhaust_AfterHighOverHeater_Temperature | degC |  | 仪表采集
29 | 低温过热器后烟气温度 | Exhaust_AfterLowOverHeater_Temperature | degC |  | 仪表采集
30 | 省煤器后烟气温度 | Exhaust_AfterEconomizer_Temperature | degC |  | 仪表采集
31 | 汽包水位 | BoilerDrum_Level | m |  | 仪表采集
32 | 汽包压力 | BoilerDrum_Pressure | MPa |  | 仪表采集
33 | 炉膛差压 | Furnace_No1_PressureDiff | kPa |  | 仪表采集
34 | 炉膛出口烟温 | Furance_OutletGas_Temperature | degC |  | 仪表采集
35 | 炉膛负压 | Furnace_Top_Vacuum | kPa |  | 仪表采集
36 | 烟气SO2 | Exhaust_Outlet_SO2 | mg /m3 |  | 仪表采集
37 | 烟气Nox | Exhaust_Outlet_NOX | mg /m3 |  | 仪表采集
38 | 烟气颗粒度 | Exhaust_Outlet_Particle | mg /m3 |  | 仪表采集
39 | 1#给煤机电流 | CoalFeeder_No1_Current | A |  | 仪表采集
40 | 2#给煤机电流 | CoalFeeder_No2_Current | A |  | 仪表采集
41 | 3#给煤机电流 | CoalFeeder_No3_Current | A |  | 仪表采集
42 | 前减温器给水流量 | DSWater_Ahead_Flowrate | t/h |  | 仪表采集
43 | 后减温器给水流量 | DSWater_Rear_Flowrate | t/h |  | 仪表采集

## Sheet1
metric
exhaust_oxygen_concentration
exhaust_gas_temperature
air_inlet_temperature
feed_water_flow
feed_water_temperature
feed_water_pressure
outlet_steam_flow
main_steam_pressure
main_steam_temperature
fluidized_bed_differential_pressure
fluidized_bed_temperature
smoke_extraction_area_CO_concentration
CoalFeeder_No1_RotatorySpeed
CoalFeeder_No2_RotatorySpeed
CoalFeeder_No3_RotatorySpeed
Furnace_BottomNo1_Temperature
Furnace_BottomNo2_Temperature
Furnace_MiddleNo1_Temperature
Furnace_MiddleNo2_Temperature
Furnace_TopNo1_Temperature
Furnace_TopNo2_Temperature
FirstCombustionAir_No1_FlowrateVolumn
FirstCombustionAir_No2_FlowrateVolumn
FirstCombustionAir_No1_Temperature
SecondCombustionAir_No1_FlowrateVolumn
SecondCombustionAir_No2_FlowrateVolumn
SecondCombustionAir_No1_Temperature
Exhaust_AfterHighOverHeater_Temperature
Exhaust_AfterLowOverHeater_Temperature
Exhaust_AfterEconomizer_Temperature
BoilerDrum_Level
BoilerDrum_Pressure
Furnace_No1_PressureDiff
Furance_OutletGas_Temperature
Furnace_Top_Vacuum
Exhaust_Outlet_SO2
Exhaust_Outlet_NOX
Exhaust_Outlet_Particle
CoalFeeder_No1_Current
CoalFeeder_No2_Current
CoalFeeder_No3_Current
DSWater_Ahead_Flowrate
DSWater_Rear_Flowrate

## DCS-热电厂汽机
燃煤锅炉参数 | [5 empty] | 检查”仪表采集“的数据现场是否有远传仪表至DCS，填写仪表位号
序号 | 参数名称 | Metricis | 单位 | 说明 | 数据来源 | 1#汽机 | 2#汽机 | 3#汽机
[5 empty] | GEO | ydgm_e1¦hpp_f1¦turbine_w1¦eturb_m1 | ydgm_e1¦hpp_f1¦turbine_w1¦eturb_m2 | ydgm_e1¦hpp_f1¦turbine_w1¦bturb_m1
[5 empty] | Domain | ExtCondensTurbineOP | ExtCondensTurbineOP | BackPresTurbineOP
1 | 输入蒸汽流量 | steam_flow_in | t/h |  | 仪表采集 | U1D4NAO008 | U2D4NAO008 | U3PT201
2 | 输入蒸汽压力 | steam_pressure_in | MPa |  | 仪表采集 | U1PT2506 | U2PT2506 | U3PT201
3 | 输入蒸汽温度 | steam_temperature_in | degC |  | 仪表采集 | U9TE7701/U9TE7702 | U9TE7701/U9TE7702 | U9TE7701/U9TE7702
4 | 发电有功功率 | electricity_generation | MW |  | 仪表采集 | U1EFAI08 | U2EFAI08 | U3JT201D
5 | 冷凝侧蒸汽流量 | steam_flow_out | t/h |  | 仪表采集 |  |  | NA
6 | 冷凝侧蒸汽压力 | steam_pressure_out | MPa |  | 仪表采集 | U1PT2801 | U2PT2801 | U3PT204
7 | 冷凝侧蒸汽温度 | steam_temperature_out | degC |  | 仪表采集 | U1TE2802 | U2TE2802
8 | 一抽蒸汽流量 | steam_flow_side | t/h |  | 仪表采集 | U1FT2501 | U2FT2501 | NA
9 | 一抽蒸汽压力 | steam_pressure_side | MPa |  | 仪表采集 | U1PT2502 | U2PT2502 | NA
10 | 一抽蒸汽温度 | steam_temperature_side | degC |  | 仪表采集 |  |  | NA
11 | 主蒸汽流量累计 | MainSteam_Inlet_FlowrateMass_Accumulated | t |  | 仪表采集
12 | 汽轮机转速 | SteamTurbine_RotatorySpeed_ | r/m |  | 仪表采集
13 | 二抽蒸汽流量 | steam_flow_2ndside | t/h |  | 仪表采集
14 | 二抽蒸汽压力 | steam_pressure_2ndside | MPa |  | 仪表采集
15 | 二抽蒸汽温度 | steam_temperature_2ndside | degC |  | 仪表采集
16 | 三抽蒸汽流量 | steam_flow_3rdside | t/h |  | 仪表采集
17 | 三抽蒸汽压力 | steam_pressure_3rdside | MPa |  | 仪表采集
18 | 三抽蒸汽温度 | steam_temperature_3rdside | degC |  | 仪表采集
19 | 高加蒸汽流量 | steam_flow_highheater | t/h |  | 仪表采集
20 | 全凝器冷凝水流量 | condensate_totalcondenser_flowrate | t/h |  | 仪表采集
21 | 锅炉水低加后温度 | BFW_lowheater_temperature | degC |  | 仪表采集
22 | 锅炉水除氧器温度 | BFW_deaerator_temperature | degC |  | 仪表采集
23 | 锅炉水高加后温度 | BFW_highheater_temperature | degC |  | 仪表采集

## DCS-热电厂管网
燃煤锅炉参数 | [5 empty] | 检查”仪表采集“的数据现场是否有远传仪表至DCS，填写仪表位号
序号 | 参数名称 | Metricis | 单位 | 说明 | 数据来源
[5 empty] | GEO | ydgm_e1¦steampipeline_p1
[5 empty] | Domain | SteamPipelineOP
1 | 蒸汽出口（A管）蒸汽流量 | steam_flowrate_steampipeline_A | t/h | 累积流量？ | 仪表采集 | U1D4NAO009
2 | 蒸汽出口（B管）蒸汽流量 | steam_flowrate_steampipeline_B | t/h | 累积流量？ | 仪表采集 | U2D5NAO009
3 | 双减1#管蒸汽流量 | steam_flowrate_throtte_one | t/h |  | 仪表采集
4 | 双减2#管蒸汽流量 | steam_flowrate_throtte_two | t/h |  | 仪表采集
5 | 低压蒸汽管网压力 | lp_steam_pressure | Mpa |  | 仪表采集 | U1FT2501,U2PT2520
6 | 高压蒸汽管网压力 | hp_steam_pressure | Mpa |  | 仪表采集 | U9PT7701/U9PT7702
7 | 自发电电厂自用电 | electricity_power_gene_selfuse | MW |  | 仪表采集 |  | 有多个点，能源管理系统
8 | 外购电电功率 | electricity_power_ext | MW |  | 仪表采集 |  | 1个点与电厂互动平衡，能源管理系统；
9 | A路减温水流量 | DSTWater_PipeA_FlowrateMass | t/h |  | 仪表采集
10 | B路减温水流量 | DSTWater_PipeB_FlowrateMass | t/h |  | 仪表采集
11 | A路1#汽机一抽汽流量 | ExtractSteam_No1Turbine_FlowrateMass | t/h |  | 仪表采集
12 | B路2#汽机一抽汽流量 | ExtractSteam_No2Turbine_FlowrateMass | t/h |  | 仪表采集
13 | 3#汽机蒸汽流量 | BackSteam_No3Turbine_Flowrate | t/h |  | 仪表采集

## 能管系统-下游纺织厂
燃煤锅炉参数 | [5 empty] | 检查”仪表采集“的数据现场是否有远传仪表至DCS，填写仪表位号
序号 | 参数名称 | Metricis | 单位 | 说明 | 数据来源 | 棉纺厂 | 梭织布老厂 | 针织布厂 | 制衣厂 | 辅料厂 | 梭织布新厂 | 污水厂
[5 empty] | GEO | ydgm_e1¦textile_f1¦cotton_w1 | ydgm_e1¦textile_f1¦wovengew1_w1 | ydgm_e1¦textile_f1¦knitwear_w1 | ydgm_e1¦textile_f1¦garment_w1 | ydgm_e1¦textile_f1¦auxiliary_w1 | ydgm_e1¦textile_f1¦wovengew2_w1 | ydgm_e1¦textile_f1¦wastewater_w1
[5 empty] | Domain | CottonMillFactoryOP | WovenFactoryGew1OP | KnitwearFactoryOP | GarmentFactoryOP | AuxiliaryPlantOP | WovenFactoryGew2OP | WasteWaterFactoryOP
1 | 染棉车间实际需要蒸汽流量 | steamflow_actual | t/h |  | 能管系统 | CD | NA | GEKtotal | GEG | NA | NA | NA
2 | 实际车间需要电力瞬时功率 | electricity_power_actual | MW |  | 能管系统 | booster_721、booster_702、GES2_52_l、GES2_50、GES2_63_2、GES2_4、GES2_36_l、GES2_8 | booster_703、booster_705、booster_711、booster_712-（GES2_52_l、GES2_50、GES2_63_2、GES2_4、GES2_36_l、GES2_8、GEW12_2_l、GEW12_2_r、GEW12_3_l、 GEW12_3_r、GEW12_4_l、GEW12_12、GEW12_18_r、GEW12_19_l、GEW12_19_r、GEW12_22_l、GEW12_22_r、GEW12_31、GEW12_42_l、G、EW12_43_l、GEW12_53_l、GEW12_53_r、GEW12_54_l、GEW12_54_r、GEW12_55、GEW12_35_1、GEW12_35_2、GEW12_35_3、GEW12_35_4、GEW12_35_5、GEW13_19、GEW13_27_l、GEW13_27_r、GEW13_42_r、GEW13_43_l、GEW13_43_r、GEW13_45_r、GEW13_46、GEW13_54_r、GEW13_57、GEW13_65_l、GEW13_66_l、GEW13_66_r、GEW13_67_l、GEW13_67_r、GEW13_68_2、GEW13_68_3、GEW13_68_4、GEW13_69_3、GEW13_69_4、GES2_52_r、GES2_6_l） | TC_601、GEKN_G01、GEK_601、GES2_52_r、GES2_6_l | GEW12_2_l、GEW12_2_r、GEW12_3_l、 GEW12_3_r、GEW12_4_l、GEW12_12、GEW12_18_r、GEW12_19_l、GEW12_19_r、GEW12_22_l、GEW12_22_r、GEW12_31、GEW12_42_l、G、EW12_43_l、GEW12_53_l、GEW12_53_r、GEW12_54_l、GEW12_54_r、GEW12_55、GEW12_35_1、GEW12_35_2、GEW12_35_3、GEW12_35_4、GEW12_35_5、GEW13_19、GEW13_27_l、GEW13_27_r、GEW13_42_r、GEW13_43_l、GEW13_43_r、GEW13_45_r、GEW13_46、GEW13_54_r、GEW13_57、GEW13_65_l、GEW13_66_l、GEW13_66_r、GEW13_67_l、GEW13_67_r、GEW13_68_2、GEW13_68_3、GEW13_68_4、GEW13_69_3、GEW13_69_4 |  | booster_725、booster_726、booster_731、booster_732、booster_714、booster_715 | booster_701、booster_722、booster_723、booster_734
[6 empty] | 列出需要累加的仪表点位 | 列出 两各厂的 总表 仪表点位 | 列出需要累加的仪表点位 | 列出需要累加的400V仪表点位 | 不需 | 列出需要累加的仪表点位 | 列出需要累加的仪表点位
[6 empty] | OK | 制衣厂与GEW1 混合 | OK | 制衣厂与GEW1 混合 | 独立外供电路，与电厂无关
400V的表累加，几十块表
周日与深夜班不上班
序号 | 参数名称 | Metricis | 单位 | 说明 | 数据来源 | 针织布厂
[5 empty] | GEO | ydgm_e1¦textile_f1¦knitwear_w1
[5 empty] | Domain | KnitwearFactoryOP
1 | GEK1#管蒸汽流量 | steam_flowrate_GEK_pipeline_one | t/h |  | 能管系统 | GEK_1
2 | GEK2#管蒸汽流量 | steam_flowrate_GEK_pipeline_two | t/h |  | 能管系统 | GEK2
3 | GEK3#管蒸汽流量 | steam_flowrate_GEK_pipeline_three | t/h |  | 能管系统 | GEK3
4 | 小样总表蒸汽流量 | steam_flowrate_demo_main | t/h |  | 能管系统 |  | 在界面改为GEK小样1
5 | GEK小样定型机HS1-HS2蒸汽流量 | steam_flowrate_GEK_deom_HS1_HS2 | t/h |  | 能管系统 |  | 有两块表，列出需要累加的仪表点位，需要拉线。在界面直接显示为GEK小样1和小样2即可 | 。代替4
6 | 同窗洗水厂蒸汽流量 | steam_flowrate_tongchaungxishui | t/h |  | 能管系统 |  | 采购中
7 | YD3 1#管蒸汽流量 | steam_flowrate_YD3_pipeline_one | t/h |  | 能管系统 | YD3A | 已取消
8 | YD3 2#管蒸汽流量 | steam_flowrate_YD3_pipeline_two | t/h |  | 能管系统 | YD3B | 已取消
序号 | 参数名称 | Metricis | 单位 | 说明 | 数据来源 | 梭织布老厂
[5 empty] | GEO | ydgm_e1¦textile_f1¦wovengew1_w1
[5 empty] | Domain | WovenFactoryGew1OP
1 | 1#染台蒸汽流量 | steam_flowrate_dyeing_station_one | t/h |  | 能管系统 | yd1_steam1
2 | 旧后整理蒸汽流量 | steam_flowrate_old_zhengli | t/h |  | 能管系统 | FN1b
3 | 新后整理蒸汽流量 | steam_flowrate_new_zhengli | t/h |  | 能管系统 | FN1a
4 | 3#染台1#管蒸汽流量 | steam_flowrate_dyeing_station_3_pipeline_one | t/h |  | 能管系统 | yd1_stm3A
5 | 5#染台蒸汽流量 | steam_flowrate_dyeing_station_five | t/h |  | 能管系统 | yd1_steam5
6 | 2#染台蒸汽流量 | steam_flowrate_dyeing_station_two | t/h |  | 能管系统 | yd1_steam2
7 | 浆纱蒸汽流量 | steam_flowrate_jiangsha | t/h |  | 能管系统 | PR1a
8 | 3#染台2#管蒸汽流量 | steam_flowrate_dyeing_station_3_pipeline_two | t/h |  | 能管系统 | yd1_stm3B
序号 | 参数名称 | Metricis | 单位 | 说明 | 数据来源 | 梭织布新厂
[5 empty] | GEO | ydgm_e1¦textile_f1¦wovengew2_w1
[5 empty] | Domain | WovenFactoryGew2OP
1 | 染纱1#管蒸汽流量 | steam_flowrate_dyed_yarn_pipeline_one | t/h |  | 能管系统 | YD2a
2 | 染纱2#管蒸汽流量 | steam_flowrate_dyed_yarn_pipeline_two | t/h |  | 能管系统 | yd2s
3 | 后整1#管蒸汽流量 | steam_flowrate_houzheng_pipeline_one | t/h |  | 能管系统 | FN2a
4 | 后整2#管蒸汽流量 | steam_flowrate_houzheng_pipeline_two | t/h |  | 能管系统 | FN2b
5 | 浆纱蒸汽流量 | steam_flowrate_jiangsha | t/h |  | 能管系统 | PR2a
序号 | 参数名称 | Metricis | 单位 | 说明 | 数据来源 | 污水厂
[5 empty] | GEO | ydgm_e1¦textile_f1¦wastewater_w1
[5 empty] | Domain | WasteWaterFactoryOP
1 | PVA拦截蒸汽流量 | steam_flowrate_PVA_intercept | t/h |  | 能管系统 |  | 停用
2 | 污泥烘干机蒸汽流量 | steam_flowrate_wuni_honggan | t/h |  | 能管系统 |  | 用量很小。表已安装具备通信功能，未接入系统，需接入
在界面直接固定位0
序号 | 参数名称 | Metricis | 单位 | 说明 | 数据来源 | 招工处
[5 empty] | GEO | ydgm_e1¦steampipeline_p1
[5 empty] | Domain | SteamPipelineOP
1 | 招工处入口蒸汽流量 | steam_flowrate_zhaogong_entrance | t/h |  | 仪表采集 | GET

## 人工输入参数
热电 | 运行设置参数 | 系统设置参数 | 设备设置参数
锅炉热效率系统 | 燃料化验参数 | 燃料生产参数 | 热损失计算参数